5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОТЫ В СОЛНЕЧНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

Задачей расчета является определение выработки теплоты с помощью вакуумного солнечного коллектора в условиях Белгородской области.

Для расчета количества теплоты, получаемой в солнечной водонагревательной установке, необходимо учесть следующие факторы:

1) интенсивность солнечной радиации, меняющейся в разное время года;

2) угол наклона установки и изменения угла падения солнечных лучей в разное время суток;

3) степень облачности, снижающей солнечную радиацию;

4) КПД коллектора, зависящий от температуры наружного воздуха.

Среднемесячное дневное поступление суммарной солнечной энергии на поверхность Земли для широты 50 (широта расположения Белгородской области) приведено табл. 1. [21]

Таблица 1

Среднемесячное дневное поступление суммарной солнечной энергии на поверхность Земли Е0, МДж/(м2день) для широты 50

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 3,6 | 7,9 | 14 | 19,8 | 23 | 22,7 | 20,5 | 15,5 | 9,4 | 4,3 | 1,8 |
| Среднегодовой поток 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для определения степени облачности использовались ежедневные статистические метеорологические данные для г. Белгорода за 1998-2004 г, взятые на сервере «Погода России» (http://meteo.infospace.ru). По ежедневным данным было рассчитано количество дней, в процентном отношении, с разной облачностью. Облачность Dобл, %, в зависимости от которой изменяется дневное поступление суммарной солнечной энергии на поверхность Земли, для  Белгородской области по месяцам сведена в табл. 2 и рис. 1, 2. Облачность оценивалась по десятибальной шкале, принятой в 1853 г. в Брюсселе на первой Морской Международной Метеорологической Конференции.

Рис. 1. Годовое распределение облачности (в баллах) для Белгородской области

Рис. 2. Среднемесячное распределение облачности (в баллах) для Белгородской области

Таблица 2

Количество дней, %, с разной облачностью

| Тип облачности | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясно (1-5 баллов) | 21,8 | 26,2 | 33,5 | 36,1 | 45,2 | 40,7 | 48,7 | 51,9 | 41,2 | 35,3 | 29,8 | 33,1 |
| Облачно (6–8 баллов) | 7,9 | 11,7 | 19,2 | 26,6 | 25,2 | 29,5 | 28,8 | 25,9 | 20,9 | 18,5 | 9,4 | 12,4 |
| Пасмурно (9–10 баллов) | 70,3 | 62,1 | 47,3 | 37,3 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 22,2 | 37,9 | 46,2 | 60,8 | 54,5 |

Для определения количества солнечной радиации при разной степени облачности использовались данные экспериментальных наблюдений, проводимых для солнечного вакуумного коллектора в течение двух месяцев (табл. 3). По этим данным была рассчитана средняя температура при трех видах облачности: ясно (1-5 баллов по шкале, принятой в Брюсселе, 1853 г., на первой Морской Международной Метеорологической Конференции),  облачная погода (6–8 балов), пасмурно (9–10 баллов).

Таблица 3

Результаты измерений температуры воды, нагреваемой в солнечном коллекторе, при разной облачности [22]

| Тип облачности | Средняя температура воздуха, °С | Температура воды после солнечного коллектора, °С |
| --- | --- | --- |
| Ясная погода (средняя температура 70°С) |  |  |
| Ясно | +10,+12 | 86 |
| Ясно | +20,+23 | 63 |
| Ясно | +16,+18 | 99 |
| Ясно, без осадков | +13,+14 | 58 |
| Ясно, небольшая облачность | +13,+15 | 66 |
| Ясно, слабая облачность | +18,+21 | 78 |
| Ясно, слабая облачность | +15,+16 | 91 |
| Солнечно, небольшая облачность | +19,+20 | 82 |
| Прояснение, солнечно | +24,+26 | 68 |
| Прояснение, неплотная облачность | +13,+15 | 55 |
| Малооблачно | +10 | 55 |
| Малооблачно | +16,+18 | 60 |
| Малооблачно | +16,+18 | 72 |
| Малооблачно, без осадков | +14,+16 | 78 |
| Неплотная облачность | – | 70 |
| Неплотная облачность, без осадков | +23, +25 | 53 |
| Неплотная облачность, без осадков | +18,+20 | 56 |
| Ясно | +10,+12 | 86 |
| Ясно | +20,+23 | 63 |
| Ясно | +16,+18 | 99 |
| Ясно, без осадков | +13,+14 | 58 |
| Ясно, небольшая облачность | +13,+15 | 66 |
| Ясно, слабая облачность | +18,+21 | 78 |
| Ясно, слабая облачность | +15,+16 | 91 |
| Малооблачно | +10 | 55 |
| Малооблачно | +16,+18 | 60 |
| Малооблачно | +16,+18 | 72 |
| Малооблачно, без осадков | +14,+16 | 78 |
| Неплотная облачность | – | 70 |
| Прояснение, неплотная облачность | +13,+15 | 55 |
| Прояснение, солнечно | +24,+26 | 68 |
| Солнечно, небольшая облачность | +19,+20 | 82 |
| Облачная погода (среднее значение 62,8°С) |  |  |
| Облачно | +18,+19 | 71 |
| Облачно | +17,+19 | 77 |
| Облачно | +16,+18 | 57 |
| Облачно | – | 66 |
| Облачно | – | 76 |
| Облачно | +9,+11 | 80 |
| Облачно | +8,+10 | 22 |
| Облачно с прояснениями | +19,+21 | 64 |
| Облачно с прояснениями | +13,+15 | 58 |
| Облачно, без осадков | +18,+20 | 43 |
| Облачно, без осадков | +14, +16 | 79 |
| Облачно, без осадков | +11,+13 | 37 |
| Облачно, небольшой дождь | +17,+19 | 58 |
| Облачно, тучи, без осадков | +20, +22 | 43 |
| Переменная облачность | +21,+23 | 66 |
| Переменная облачность | – | 81 |
| Переменная облачность | – | 90 |
| Неплотная облачность, без осадков | +23, +25 | 53 |
| Неплотная облачность, без осадков | +18,+20 | 56 |
| Облачно | +18,+19 | 71 |
| Облачно | +17,+19 | 77 |
| Облачно | +16,+18 | 57 |
| Облачно | – | 66 |
| Облачно | – | 76 |
| Облачно | +9,+11 | 80 |
| Облачно | +8,+10 | 22 |
| Облачно с прояснениями | +19,+21 | 64 |
| Облачно с прояснениями | +13,+15 | 58 |
| Облачно, без осадков | +18,+20 | 43 |
| Облачно, без осадков | +14, +16 | 79 |
| Облачно, без осадков | +11,+13 | 37 |
| Облачно, небольшой дождь | +17,+19 | 58 |
| Облачно, тучи, без осадков | +20, +22 | 43 |
| Переменная облачность | +21,+23 | 66 |
| Переменная облачность | – | 81 |
| Переменная облачность | – | 90 |
| Пасмурная погода (средняя температура 55,5°С) |  |  |
| Плотная облачность | – | 58 |
| Плотная облачность | +13,+14 | 71 |
| Плотная облачность | +13 | 40 |
| Плотная облачность, 1 раз прояснение | +16,+18 | 50 |
| Тучи, ливень | +15, +17 | 66 |
| Пасмурно | +9,+11 | 98 |
| Пасмурно | +13,+15 | 76 |
| Пасмурно, без осадков | +12,+14 | 38 |
| Пасмурно, без осадков | +10,+11 | 80 |
| Пасмурно, без осадков | +21,+24 | 68 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +20,+22 | 50 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +15,+17 | 53 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +15,+17 | 53 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +13,+14 | 53 |
| Пасмурно, осадки | +18,+20 | 36 |
| Пасмурно, осадки | – | 66 |
| Плотная облачность | +13,+14 | 58 |
| Плотная облачность | +13 | 71 |
| Плотная облачность | +16,+18 | 40 |
| Плотная облачность, 1 раз прояснение | +15,+17 | 50 |
| Плотная облачность, дождь | – | 32 |
| Плотная облачность, дождь | +17,+19 | 60 |
| Плотная облачность, дождь | +18,+20 | 36 |
| Плотная облачность, дождь | +17,+19 | 32 |
| Плотная облачность, дождь | +13,+15 | 36 |
| Плотная облачность, дождь | – | 32 |
| Плотная облачность, дождь | +10,+12 | 61 |
| Плотная облачность, осадки | +21, +22 | 36 |
| Сильно плотная облачность, дождь | +15, +17 | 67 |
| Тучи, ливень | – | 66 |
| Плотная облачность, дождь | +15,+17 | 32 |
| Плотная облачность, дождь | – | 60 |
| Плотная облачность, дождь | +17,+19 | 63 |
| Плотная облачность, дождь | +18,+20 | 32 |
| Плотная облачность, дождь | +13,+15 | 32 |
| Плотная облачность, дождь | – | 61 |
| Плотная облачность, осадки | +10,+12 | 36 |
| Сильно плотная облачность, дождь | +21, +22 | 67 |
| Пасмурно | – | 98 |
| Пасмурно | +9,+11 | 76 |
| Пасмурно, без осадков | +13,+15 | 38 |
| Пасмурно, без осадков | +12,+14 | 80 |
| Пасмурно, без осадков | +10,+11 | 68 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +21,+24 | 50 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +20,+22 | 53 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +15,+17 | 53 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +15,+17 | 53 |
| Пасмурно, осадки | +13,+14 | 36 |
| Пасмурно, осадки | +18,+20 | 66 |

Для определения интенсивности солнечного излучения при разной облачности  используем средние температуры нагрева из табл. 3, приняв начальную температуру воды на входе в коллектор 15 °С и одинаковый расход воды во всех случаях, результаты поместим в табл. 4

Таблица 4

Интенсивность солнечного излучения при разной облачности

| Тип облачности | Температура нагрева воды в коллекторе, °С | Разность температур до и после коллектора, °С | Относительная интенсивность солнечного излучения kобл |
| --- | --- | --- | --- |
| Ясно | 70,0 | 55,0 | 1,0 |
| Облачно | 62,8 | 47,8 | 0,87 |
| Пасмурно | 55,5 | 40,5 | 0,74 |

Для расчета КПД солнечного вакуумированного коллектора далее приведена среднемесячная температура воздуха для Белгородской области, °С (табл.3).

Таблица 5

Среднемесячная температура воздуха для Белгородской области [25]

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,7 | -6,6 | -1,9 | 5,3 | 15,3 | 19,6 | 20,9 | 19,8 | 14,5 | 7 | 0,3 | -4,6 |

Расчет КПД  , %  вакуумированного трубчатого коллектора произвели исходя из графика (рис. 1), приведенного  в работе [23] (рис. 3).

Рис. 3. КПД  вакуумированного трубчатого коллектора

По рис. 3 был определен КПД солнечного коллектора при разных среднемесячных температурах наружного воздуха и трех видах облачности. В ясную погоду температура нагреваемой солнечным коллектором воды принята 70 С, в облачную – 62,8 С, а в пасмурную – 55,5 С. Полученные результаты приведены в табл. 6.

Таблица 6

КПД вакуумированного солнечного коллектора, %

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ясно | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 77 | 75 | 75 | 72 | 70 |
| облачно | 65 | 66 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 70 | 68 | 68 |
| пасмурно | 60 | 61 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 68 | 65 | 63 | 62 |

Угол падения солнечных лучей в разное время суток определяется угловым положением Солнца. Земля оборачивается вокруг своей оси за 24 часа, соответственно, за 1 час поворачивается на 15 градусов. На неподвижный коллектор лучи падают под постоянно меняющимся углом от 0 градусов до 90 и затем снова до нуля по синусоидальному закону. Это значит что и эффективная поверхность нагревания (и количество получаемой энергии, соответственно) так же меняется по синусоиде.

Определим коэффициент эффективной получаемой энергии, в зависимости от угла наклона Солнца. За нулевую отметку возьмем время, когда Солнце светит строго вдоль поверхности коллектора. Полученные результаты показаны в табл. 7 и рис. 4.

Таблица 7

Коэффициент эффективной получаемой энергии в зависимости от угла наклона Солнца [24]

| Время,ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол, °. | 15 | 30 | 45 | 65 | 75 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 |
| Коэф-т | 0,26 | 0,5 | 0,7 | 0,86 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,86 | 0,7 | 0,5 | 0,26 |

Рис.4.  Распределения поступления солнечной энергии на неподвижный  коллектор в зависимости от времени суток

Поступление солнечной радиации в реальных условиях для каждого месяца Е  рассчитали для трех типов облачности (ясно, переменная облачность, пасмурно) следующим образом:

Е =  Е0 Dобл i  i kнакл kобл i,

где Е0 – интенсивность солнечного излучения; kнакл – коэффициент пересчета суммарного потока солнечной энергии с горизонтальной плоскости на поверхность коллектора (широта 50 ), для условий Белгородской области при угле наклона коллектора от 30 до 45°С коэффициент kнакл может быть принят 1,1 (табл. 8); kобл i – коэффициент ослабления излучения в зависимости от типа облачности; Dобл – доля дней в месяце с рассматриваемой облачностью.

Таблица 8

Среднемесячный коэффициент пересчета суммарного потока солнечной энергии с горизонтальной плоскости на поверхность коллектора для широты 50 [21]

| Месяц | Угол наклона КСЭ к горизонту β, град |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 45 | 60 | 90 |
| Январь | 1,3 | 1,37 | 1,37 | 1,18 |
| Февраль | 1,35 | 1,43 | 1,44 | 1,23 |
| Март | 1,24 | 1,27 | 1,23 | 0,98 |
| Апрель | 1,1 | 1,07 | 0,99 | 0,69 |
| Май | 1,02 | 0,95 | 0,84 | 0,53 |
| Июнь | 0,98 | 0,9 | 0,78 | 0,47 |
| Июль | 0,99 | 0,92 | 0,81 | 0,49 |
| Август | 1,07 | 1,02 | 0,93 | 0,62 |
| Сентябрь | 1,2 | 1,21 | 1,15 | 0,88 |
| Октябрь | 1,34 | 1,41 | 1,4 | 1,18 |
| Ноябрь | 1,32 | 1,4 | 1,4 | 1,21 |
| Декабрь | 1,41 | 1,52 | 1,56 | 1,39 |
| Среднегодовое значение | 1,11 | 1,09 | 1,01 | 0,72 |

По известному поступлении солнечной радиации, Гкал/сут, рассчитанло количество воды V (л/сут), которое можно нагреть, по формуле:

V = Е / ( t – t0),

где  t0 – начальная температура воды; t0=15 С.

Результаты расчета теплопроизводительности солнечного коллектора представлены в табл. 9 и рис. 5.

Таблица 9

Результаты расчета теплпроизводительности солнечного коллектора площадью 1 м² в условиях Белгородской области

| Месяц | Тип облачности | Температура нагрева воды в коллекторе, С | Поступление солнечной радиации, Мкал/мес | Выработка воды, л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | Ясно | 70 | 2,121 | 1,3 |
|  | Облачно | 62,8 | 0,735 | 0,5 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 6,034 | 5 |
| Февраль | Ясно | 70 | 5,172 | 3,1 |
|  | Облачно | 62,8 | 2,209 | 1,5 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 10,838 | 8,9 |
| Март | Ясно | 70 | 14,933 | 9,1 |
|  | Облачно | 62,8 | 8,197 | 5,7 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 19,303 | 15,9 |
| Апрель | Ясно | 70 | 29,321 | 17,8 |
|  | Облачно | 62,8 | 20,717 | 14,4 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 27,806 | 22,9 |
| Май | Ясно | 70 | 53,345 | 32,3 |
|  | Облачно | 62,8 | 28,948 | 20,2 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 31,673 | 26,1 |
| Июнь | Ясно | 70 | 57,285 | 34,7 |
|  | Облачно | 62,8 | 39,904 | 27,8 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 37,586 | 30,9 |
| Июль | Ясно | 70 | 68,530 | 41,5 |
|  | Облачно | 62,8 | 38,968 | 27,2 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 37,633 | 31 |
| Август | Ясно | 70 | 65,109 | 39,5 |
|  | Облачно | 62,8 | 31,226 | 21,8 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 24,957 | 20,5 |
| Сентябрь | Ясно | 70 | 38,065 | 23,1 |
|  | Облачно | 62,8 | 18,795 | 13,1 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 31,748 | 26,1 |
| Октябрь | Ясно | 70 | 19,779 | 12 |
|  | Облачно | 62,8 | 9,674 | 6,7 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 22,434 | 18,5 |
| Ноябрь | Ясно | 70 | 7,332 | 4,4 |
|  | Облачно | 62,8 | 2,184 | 1,5 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 13,09 | 10,8 |
| Декабрь | Ясно | 70 | 3,314 | 2 |
|  | Облачно | 62,8 | 1,206 | 0,8 |
|  | Пасмурно | 55,5 | 4,834 | 4 |

Рис. 5. Помесячная выработка теплоты в солнечно коллекторе

Годовая выработка теплоты таким образом составит 0,835 ГКал.

Для определения достоверности полученных данных используем технические данные выпускаемых фирмой сайта «Эколайн» коллекторов  (http://septik.com.ua/article/173/sun_collector.html). Количество воды, нагреваемое на протяжение года с помощью одного солнечного коллектора, представлено табл. 12. Технические характеристики высокоэффективных вакуумных солнечных коллекторов показаны в табл. 13.

Таблица 12

Расход и мощность вакуумного солнечного коллектора

| Модель | Пр-ть 1го кол. | Месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год |
| TS-24 | За сутки, кВт | 3,83 | 4,53 | 6,75 | 8,69 | 9,46 | 10,65 | 11,59 | 10,79 | 9,64 | 8 | 4,84 | 3,33 | 2809 |
|  | Общая за месяц, кВт | 119 | 128 | 209 | 261 | 293 | 319,5 | 359 | 334,5 | 289 | 248 | 145 | 103 |  |
|  | За сутки, л/сут | 94 | 112,1 | 165 | 213,4 | 232,3 | 261,4 | 284,5 | 264,9 | 236,6 | 196,6 | 118,9 | 81,9 | 69958 |
|  | Общая за месяц, л | 2914 | 3199 | 5115 | 6402 | 7201 | 7842 | 8819 | 8212 | 7098 | 6095 | 3567 | 2539 |  |
| TS-30 | За сутки, кВт | 4,79 | 5,71 | 8,43 | 10,86 | 11,83 | 13,31 | 14,49 | 13,49 | 12,05 | 10 | 6,05 | 4,17 | 3511 |
|  | Общая за месяц, кВт | 148,5 | 160 | 261 | 326 | 367 | 399 | 449 | 418 | 361,5 | 310 | 181,5 | 129 |  |
|  | За сутки, л/сут | 117,5 | 140,2 | 207 | 266,7 | 290,4 | 326,7 | 355,6 | 331,1 | 295,8 | 245,7 | 148,6 | 102,3 | 86198 |
|  | Общая за месяц, л | 4603 | 3926 | 6417 | 8001 | 9002 | 9801 | 11024 | 10264 | 8874 | 7617 | 4458 | 4607 |  |

Таблица 13

Технические характеристики высокоэффективных вакуумных солнечных коллекторов

| Характеристики | Ед. измерения | Модель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TS-24 | TS-30 |
| Длина трубок коллектора | мм | 1800 | 1800 |
| Количество трубок | шт. | 24 | 30 |
| Внешний диаметр трубы | мм | 58 | 58 |
| Внутренний диаметр трубы | мм | 47 | 47 |
| Площадь поглатителя* | м2 | 2,03 | 2,54 |
| Макс. производительность коллектора** | л/сутки | 306 | 308 |
| Максимальная мощность коллектора*** | кВт | 2 | 2,5 |
| Цена одного коллектора | грн. | 9350 | 11550 |

* Рабочая площадь поглотителя определяется как площадь проекции цилиндрического абсорбера вакуумной трубки.

** При температуре нагрева воды от 15 до 50 град.Цельсия.

*** При интенсивности солнечного излучения 1000 Вт/м2, скорости ветра 0 м/с, температуре окружающей среды 20 град.Цельсия (идеальные условия).

Как видно из  табл. 12 средняя выработка воды в сутки установкой с площадью коллектора 2,03 м2 в Черниговской области составляет от 82 л в зимнее время до 285 л в летнее, или от 40 до 140 л/м3, что сопоставимо с данными из табл. 11. Таким образом разработную методику расчета теплопроизводительности коллектора можно считать достоверной, так как в разделе приведен расчет для более северной широты..

Сравним стоимость теплоты, полученной разными способами теплогенерации и срок окупаемости солнечного коллектора при замене или дополнении рассмотренных способов теплогенерации. В качестве примера рассмотрим две доступных в Белгородском регионе  установки производства РФ и КНР, включающих солнечные коллекторы, циркуляционную систему и бак-аккамулятор.

Стоимость солнечных коллекторов отечественной компании «Новый полюс» взята с официального сайта компании (http://www.newpolus.ru/price.html).

- Стоимость солнечного коллектора "Сокол"   15.000 рублей

- Стоимость двухконтурной системы без насоса   36.200 рублей

- Стоимость двухконтурной системы с принудительной циркуляцией   43.400 рублей

- Стоимость солнечных баков-аккумуляторов   19.000 рублей

Площадь поглощающего слоя солнечного коллектора «Сокол» составляет 2 м². Тогда стоимость двухконтурной системы без насоса с площадью солнечного коллектора 1 м² составит примерно 18100 руб.

Стоимость солнечных вакуумных коллекторов китайской фирмы SKI-SOLAR взяты с официального сайта (http://www.skisolar.com) и приведены в табл. 11. В пересчете солнечного коллектора на 1м²  его стоимость равна примерно $255 или 8379 руб.

В пересчете солнечного коллектора на 1 м²  его стоимость равна примерно $255 или 8379 руб.

Таблица 11

Стоимость солнечных вакуумных коллекторов SKI-SOLAR (Китай)

| SKI-SC | Солнечный коллектор SKI-CA |  |  | Накопительный бак SKI-TCC |  |  |  | Стоимость установки | Готовая система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Площадь нагрева, м² | Цена |  | Объем накопительного бака | Цена | Нагреватель | A-SP226 | Полная стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена |  |  |
| SKI-SC 58-20 | CA-20 | 4,32 | $293 |  | 200 L | $290 | $144 | $370 | $ 1 097 |
| SKI-SC 58-30 | CA-30 | 5,76 | $436 |  | 300 L | $373 | $159 | $370 | $ 1 338 |
| SKI-SC 58-40 | CA-20*2 | 7,2 | $586 |  | 400 L | $523 | $188 | $370 | $ 1 667 |
| SKI-SC 58-50 | CA-20+ CA-30 | 8,64 | $729 |  | 500 L | $680 | $202 | $370 | $ 1 981 |

Срок окупаемости солнечного коллектора в разных условиях представлен в табл. табл. 10.

Таблица 10

Стоимость выработки 0,835 Гкал теплоты

| Вид теплогенерации | Стоимость единицы энергии, руб. | Количество затрачиваемой энергии в год | Стоимотсь вырабатываемой теплоты, руб. | Срок окупаемости солнечного коллектора площадью 1м2 стоимостью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | производство КНР, 8379 руб/м2 | производство РФ, 18100 руб/м2 |
| Текущие цены РФ |  |  |  |  |  |
| Газовый котел с КПД 75% | 2,56 (1м3 газа) | 133,3 м3 газа с теплотой сгорания 35 МДж/м3 | 341,2 | 24,5 лет | 53 года |
| Электрический котел с КПД 95% | 2,34 (1 кВт·ч) | 1023 кВт·ч | 2393,8 | 3,5 года | 7,5 лет |
| Централизованное теплоснабжение | 1016 | 0,835 Гкал | 848,4 | 10 лет | 21 год |
| Текущие цены Западной Европы |  |  |  |  |  |
| Газовый котел с КПД 90% | 15 ($0,5/м3 газа) | 133,3 м3 газа с теплотой сгорания 35 МДж/м3 | 2221 | 3,8 лет | 8,1 года |
| Электрический котел с КПД 95% | 17,6 (€0,4/кВт·ч) | 1023 кВт·ч | 18952 | 0,44 года | 1,0 лет |

Можно сделать вывод, что применение солнечных водонагревательных установок в условиях Белгородской области выгодно в условиях труднодоступности альтернативных энергоисточников, например в отдаленных районах с наличием только электроснабжения. При возможности использования газового топлива или централизованного водоснабжения применение солнечных коллекторов в настоящее время экономически не выгодно. Солнечные водонагревательные установки станут самоокупаемыми при достижении в нашей стране среднеевропейских цен на энергоносители.

Список литературы

- СНиП II–3–79*. Строительная теплотехника / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2000.

- Богословский В. Н. Строительная теплофизика. – М.: Высшая школа, 1982.

- Богословский В. Н. Отопление / В.Н. Богословский, А.Н. Сканави  – М.: Стройиздат, 1981.

- Сканави А.Н., МаховЛ.М. Отопление: Учебник для ВУЗов. – М: Изд-во АСВ, 2002.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- Щекин Р. В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Кн. 1, Отопление и теплоснабжение. – Киев: Будiвельник, 1976.

- Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. – М.: Стройиздат, 1973.

- Строительная теплофизика: Метод. Указания к выполнению расчетно-графических заданий и контрольных работ для студентов специальности 29.07.00 – теплогазоснабжение и вентиляция / В.А. Минко, Б.Ф. Подпоринов, В.Н. Токарев. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2001.

- Физико–технические основы проектирования зданий. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: Метод. указ. к выполнению курсовых проектов и квалифик. работы для студентов спец. 290100, 290300, 290500, 290600 / Д.Д. Гордица, И.А.Дегтев, Г.В. Коренькова – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 1999.

- СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. – М.: Стройиздат, 1989 г

- СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве. – М.: Стройиздат, 1989г.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. – М.: Стройиздат, 2000г.

- Мастепанов А.М., Коган Ю.М.. Повышение эффективности использования энергии в жилищном секторе здании.-Москва:1999г.

- В.С. Беляев,Л.П.Хохлова. Проектирование энергоэкономичных и энергоактивных гражданских зданий.- М.: «Высшая школа»,1991г.

- Умнякова Н.П. Как сделать дом теплым - М.: Стройиздат,1996г.

- Ржеганек Я., Яноуш А. Снижение теплопотерь в зданиях – М: Стройиздат,1988г

- Е.В. Лихтенко. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций гражданских зданий, Методические указания – Оренбург,2003г

- справочник по теплозащите зданий, В.П.Хоменко,Г.Г.Фаренюк, - К,Будiвельник ,1986г

- О.А. Мухин.Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции, - Минск: «Высшая школа»,1986 г.

- Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки.- М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Таблица наблюдений за нагревом воды в солнечном вакуумном коллекторе: 20 трубок, бак 165 литров.  (Режим доступа: http://all-ower.ru/uploads/user_upload/ vodonagrevateli/rabochie_sistemy/ Tablica_nabljudenii_kollektor.xls).

- "Ваш Солнечный Дом" - Ваше решение проблемы автономного энергоснабжении (Режим доступа: http://www.solarhome.ru).

- К. Тимошенко, статья «Солнечный коллектор. Устройство, расчет и рассуждения на тему эффективности» (http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen2.html).

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации центрально-черноземное межрегиональное территориальное управление федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу оружающей среды (Режим доступа: http://www.pogoda.046.ru/klimat.htm).